SU 4. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACIÓN INADECUADA

| SU4.1 | ALUMBRADO NORMAL EN ZONAS DE CIRCULACIÓN |  | DB-SU4 | PROYEC. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 NIVEL DE ILUMINACIÓN MÍNIMA | EXTERIOR | Exclusiva para personas | Escaleras |  | 10 lux |  |
|  |  |  | Resto de zonas |  | 5 lux |  |
|  |  | Para vehículos o mixtas |  | 10 lux |  |
|  |  | Factor de uniformidad media |  | 40% |  |
|  | INTERIOR | Exclusiva para personas | Escaleras |  | 75 lux |  |
|  |  |  | Resto de zonas |  | 50 lux |  |
|  |  | Para vehículos o mixtas |  | 50 lux |  |
|  |  | Factor de uniformidad media |  | 40% |  |
| 1.2 USO PÚBLICA CONCURRENCIA | Zonas en que la actividad se desarrolle con bajo nivel de iluminación | Iluminación de balizamiento | En rampas |  | OBLIGAT. |  |
|  |  |  | En cada peldaño de escaleras |  | OBLIGAT. |  |

| SU4.2 | ALUMBRADO DE EMERGENCIA |  | DB-SU4 | PROYEC. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 DOTACIÓN | Zonas y elementos a iluminar | Recintos con ocupación > 100 personas |  | OBLIGAT. |  |
|  |  | Todo recorrido de evacuación |  | OBLIGAT. |  |
|  |  | Aparcamientos cerrados o cubiertos con Sc > 100 m2 | Incluidos pasillos y escaleras que conduzcan al exterior o a zonas generales |  | OBLIGAT. |  |
|  |  | Locales que alberguen instalaciones de protección contra incendios |  | OBLIGAT. |  |
|  |  | Locales de riesgo especial indicados en DB-SI 1 |  | OBLIGAT. |  |
|  |  | Aseos generales de planta | En edificios de uso público |  | OBLIGAT. |  |
|  |  | Lugares donde se ubican los cuadros de distribución o maniobra del alumbrado de las zonas indicadas |  | OBLIGAT. |  |
|  |  | Las señales de seguridad |  | OBLIGAT. |  |
| 2.2 POSICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LAS LUMINARIAS | Altura de las luminarias de emergencia sobre el nivel del suelo |  | h ≥ 2 m |  |
|  | Disposición | En cada puerta de salida |  | OBLIGAT. |  |
|  |  | Señalando un peligro potencial |  | OBLIGAT. |  |
|  |  | Señalando emplazamiento de equipos de seguridad |  | OBLIGAT. |  |
|  |  | En puertas existentes en los recorridos de evacuación |  | OBLIGAT. |  |
|  |  | En escaleras, recibiendo cada tramo iluminación directa |  | OBLIGAT. |  |
|  |  | En cualquier otro cambio de nivel |  | OBLIGAT. |  |
|  |  | En los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos |  | OBLIGAT. |  |

| 2.3 CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN | Características | Instalación fija |  | OBLIGAT. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Disposición de fuente propia de energía |  | OBLIGAT. |  |
|  |  | Entrada automática en funcionamiento al producirse un fallo de alimentación en las zonas de alumbrado normal (descenso de la tensión de alimentación por debajo del 70% de la nominal) |  | OBLIGAT. |  |
|  |  | Tiempo máximo para alcanzar el nivel de iluminación requerido en las vías de evacuación | 50% |  | 5 s |  |
|  |  |  | 100% |  | 60 s |  |
|  | Condiciones de servicio (durante una hora desde el fallo) | Tiempo mínimo de servicio en caso de fallo |  | 1 h |  |
|  |  | Vías de evacuación de anchura ≤ 2m | Iluminancia horizontal en el eje central, a nivel del suelo |  | ≥ 1 lux |  |
|  |  |  | Iluminancia de la banda central (ancho=½ ancho de la vía) |  | ≥ 0,5 lux |  |
|  |  | Vías de evacuación de anchura > 2m | Pueden ser tratadas como varias bandas de anchura ≤ 2m |  | n bandas |  |
|  |  | Relación entre la iluminancia máxima y la mínima | A lo largo del eje de la vía |  | ≤ 40:1 |  |
|  |  | Iluminancia horizontal en puntos de localización de equipos | Equipos de seguridad |  | ≥ 5 lux |  |
|  |  |  | Instalaciones manuales de protección contra incendios |  | ≥ 5 lux |  |
|  |  |  | Cuadros de distribución del alumbrado |  | ≥ 5 lux |  |
|  |  | Factores considerados para la obtención de los niveles de iluminación establecidos (Factor de mantenimiento: compensación de perdida de rendimiento por suciedad y envejecimiento) | Factor de reflexión en paramentos |  | Nulo |  |
|  |  |  | Factor de mantenimiento |  | - |  |
|  |  |  | Índice del Rendimiento Cromático (Ra) de las lámparas de las señales |  | Mínimo 40 |  |
| 2.4 ILUMINACIÓN DE LAS SEÑALES DE SEGURIDAD | Requisitos a cumplir | Luminancia de cualquier área de color de seguridad de la señal |  | ≥ 2 cd/m2 |  |
|  |  | Relación de la luminancia máxima a la mínima dentro del color blanco o de seguridad |  | ≤ 10:1 |  |
|  |  | Relación entre la luminancia Lblanca y la luminancia Lcolor >10 |  | ≥ 5:1 y ≤ 15:1 |  |
|  |  | Tiempo máximo para alcanzar la iluminancia requerida a las señales de seguridad | 50% |  | 5 s |  |
|  |  |  | 100% |  | 60 s |  |