SU 8. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ACCIÓN DEL RAYO

| SU8.1 | PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN |  |  |  |  |  | DB-SU8 |  |  | PROYEC. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Determinación de la frecuencia esperada de impactos/año Ne | Ng | Densidad de impactos sobre el terreno | Según fig. 1.1 SU 8.1 |  |  |  | Ne = NgAeC110-6 |  |  |  |
|  | Ae | Superficie de captura equivalente | Delimitada por línea a 3H del perímetro del edificio |  |  |  |  |  |  |  |
|  | C1 | Situación del edificio | Próximo a edificio o árboles de altura ≥ H |  | 0,50 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Rodeado de edificios de altura ≤ H |  | 0,75 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Aislado |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Aislado sobre colina o promontorio |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
| Determinación del riesgo admisible Na | C2 Tipo de construcción | Estructura metálica | Cubierta metálica |  | 0,50 |  | 5,5 | Na =-----------------------x10-3 | C2 C3 C4 C5 |  |
|  |  |  | Cubierta de hormigón |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cubierta de madera |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Estructura de hormigón | Cubierta metálica |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cubierta de hormigón |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cubierta de madera |  | 2,50 |  |  |  |  |  |
|  |  | Estructura de madera | Cubierta metálica |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cubierta de hormigón |  | 2,50 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cubierta de madera |  | 3,00 |  |  |  |  |  |
|  | C3 Contenido del edificio |  | Contenido inflamable |  | 3,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Otros contenidos |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  | C4 Uso del edificio |  | No ocupados normalmente |  | 0,50 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Pública concurrencia, sanitario, comercial, docente |  | 3,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Resto de edificios |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  | C5 Continuidad de las actividades |  | Servicio imprescindible o impacto ambiental grave |  | 5,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Resto de edificios |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  | Exigencia de instalación de sistema de protección |  | Frecuencia esperada de impactos Ne > Riesgo admisible Na |  |  |  | Ne > Na |  |  |  |
|  |  |  | Edificios en los que se manipulen sustancias tóxicas, radioactivas, altamente inflamables o explosivas |  |  |  | Sí |  |  |  |
|  |  |  | Edificios de H > 43 m |  |  |  | Sí Eficiencia E ≥ 0,98 |  |  |  |
| SU8.2 | TIPO DE INSTALACIÓN EXIGIDO |  |  |  |  |  | DB-SU8 |  |  | PROYEC. |
|  | Eficiencia E |  | E=1−NaNe |  |  |  | E según fórmula |  |  |  |
|  | Nivel de protección correspondiente a la eficiencia requerida |  | E > 0,98 |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 0,95 < E < 0,98 |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 0,80 < E < 0,95 |  |  |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 0 < E < 0,80 |  |  |  | 4 |  |  |  |
|  | Características del sistema de protección |  |  |  |  |  | Según Anexo SU B |  |  |  |