contenidos minimos EN LOS proyectos de instalaciones electricas en baja tension

gobierno de canarias

consejeria de INDUSTRIA, COMERCIO Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

VICECONSEJERÍA DE DESARROLLO INDUSTRIAL E INNOVACIÓN TECNOLOGICA

direccion general de industria y energia

ÁREA DE ENERGÍA

1	GUÍA DE PROYECTOS.	1

P A R T E   I	1

1	ÁMBITO DE APLICACIÓN.	1

1.1	INTRODUCCIÓN	1

1.2	TERMINOLOGÍA	1

1.3	INSTALACIONES QUE NECESITAN PROYECTO	1

2	NORMATIVA Y REGLAMENTACIÓN.	6

2.1	NORMAS ESPECÍFICAS PARA LAS INSTALACIONES EÉCTRICAS EN BAJA TENSIÓN.	6

2.1.1	Estatales.	6

2.1.2	Comunidad Autónoma de Canarias	6

2.1.3	Normas UNE de obligado cumplimiento	7

3	CONTENIDO MÍNIMO DEL PROYECTO.	8

3.1	MEMORIA DESCRIPTIVA	8

3.2	MEMORIA DE CÁLCULOS.	9

3.3	PLANOS.	10

3.4	PLIEGO DE CONDICIONES.	11

3.5	MEDICIONES Y PRESUPUESTO.	11

3.6	SEGURIDAD Y SALUD (según categoría requerida).	11

3.6.1	Estudio completo de Seguridad y Salud.	11

3.6.2	Estudio Básico de Seguridad y Salud.	12

3.7	ESTUDIO DE IMPACTO MEDIOAMBIENTAL (si procede).	12

P A R T E   2	13

1	MEMORIA DESCRIPTIVA.	13

1.1	OBJETO DEL PROYECTO.	13

1.2	Promotor de la instalación, peticionario y/o titular.	13

1.3	Emplazamiento.	13

1.4	Descripción del edificio	14

1.5	Reglamentación.	14

1.6	Programa de necesidades. potencia total del edificio (ITC-BT-10).	16

1.7	Descripción de la instalación.	16

1.7.1	Suministro de energía.	16

1.7.2	Descripción y Justificación de las canalizaciones elegidas.	16

1.7.3	Centro de transformación.	17

1.7.4	Acometida. (ITC-BT-11).	17

1.7.5	Caja General de Protección (CGP) (ITC-BT-13).	18

1.7.6	Caja General de Protección y Medida (CPM). (ITC-BT-13).	18

1.7.7	Interruptor de protección contra incendios (IPI).	19

1.7.8	Línea General de Alimentación (LGA). (ITC-BT-14).	19

1.7.9	Contadores o Equipos de Medida (EM). (ITC-BT-16).	20

1.7.10	Derivaciones Individuales (DI). (ITC-BT-15).	21

1.7.11	Dispositivo de control de potencia. (ITC-BT-17).	21

1.7.12	Dispositivos generales de mando y protección (ITC-BT-17). Protecciones.	22

1.7.13	Instalaciones interiores o receptoras. (ITC-BT-19 a ITC-BT-25, e ITC-BT-26).	22

1.7.14	Instalación de uso común.	23

1.7.15	Instalaciones en garajes.	23

1.7.16	Instalaciones en locales de características especiales. Locales húmedos (ITC-BT-30)	24

1.7.17	Instalaciones con fines especiales. Piscinas y fuentes (ITC-BT-31)	24

1.7.18	Instalaciones de Alumbrado Exterior (descripción, ubicación y cálculo) (ITC-BT-09)	25

1.7.19	Instalaciones con fines especiales. Máquinas de elevación y transporte (ITC-BT-32)	25

1.7.20	Locales a efectos de servicio eléctrico, cuando proceda (descripción y ubicación) (ITC-BT-30 punto 8 y 9, ITC-BT-40)	26

1.7.21	Aparatos de caldeo (ITC-BT-45)	26

1.7.22	Cables y folios radiantes en viviendas. (ITC-BT-46)	26

1.7.23	Instalaciones de Aire Acondicionado (descripción, ubicación y cálculo eléctrico)	26

1.7.24	Agua Caliente Sanitaria y Climatización (descripción, ubicación y cálculo eléctrico)	26

1.7.25	Instalaciones eléctricas en muebles. (ITC-BT-49)	26

1.7.26	Instalaciones de bañeras de Hidromasajes, cabinas de duchas y aparatos análogos. (ITC-BT-27 punto 3)	27

1.7.27	Instalaciones de sistemas de automatización. (ITC-BT-51)	27

1.7.28	Puesta a tierra. (ITC-BT-18 e ITC-BT-26)	27

2	CALCULOS JUSTIFICATIVOS.	28

2.1	Potencia total del edificio o instalación (ITC-BT-10).	28

2.1.1	Carga correspondiente a viviendas.	28

2.1.2	Carga total correspondiente a un edificio destinado principalmente a viviendas	28

2.1.3	correspondiente a locales comerciales	29

2.1.4	Carga correspondiente a las oficinas	29

2.1.5	Carga correspondiente a industrias	29

2.1.6	Carga correspondiente a almacenes	29

2.1.7	. Carga correspondiente a otros suministros	30

2.2	Criterios de las bases de CÁLCULO.	30

2.2.1	Intensidad.	30

2.2.2	Caída de tensión.	31

2.2.3	Verificación de caída de tensión en condiciones reales de utilización del conductor.	33

2.2.4	Temperatura.	33

2.2.5	Corrientes de cortocircuito.	34

2.2.6	Elección económica del conductor.	34

2.3	Elección de las canalizaciones. (UNE-20460)	34

2.3.1	Influencias externas.	34

2.3.2	Canalizaciones.	34

2.4	Acometida (ITC-BT-11).	36

2.5	Elección de la CGP o de CPM.	36

2.6	Línea general de alimentacion. (ITC-BT-14)	36

2.7	Ubicación de contadores (ITC-BT-16).	37

2.8	Derivaciones individuales (ITC-BT-15).	37

2.9	Circuitos interiores.	38

2.9.1	Protecciones Generales.	38

2.9.2	Definición y características de la instalación interior.	39

2.9.3	Protecciones eléctricas secundarias/terciarias/otras	39

2.10	Suministros comunes.	40

2.11	Suministro de seguridad o complementario	40

2.12	Características de los materiales y canalizaciones eléctricas frente al fuego	40

2.13	Puesta a tierra (ITC-BT-18 e ITC-BT-26).	40

2.14	Cálculos lumínicos	40

2.14.1	Alumbrado interior	40

2.14.2	Alumbrado de emergencia	41

2.15	Criterios de eficiencia y ahorro energético	42

2.15.1	Diseño	42

2.15.2	Materiales	42

2.15.3	Ejecución	42

2.15.4	Verificaciones	42

2.15.5	Certificaciones	42

2.15.6	Instrucciones de uso y ahorro de energía	42

3	PLANOS.	42

3.1	Plano de situación/emplazamiento.	42

3.2	Esquema eléctrico general del edificio. diagrama unifilar general.	42

3.3	Plano de plantas: sótano/baja/primera/etc.	43

3.4	Esquema de canalizaciones verticales	43

3.5	Distribución eléctrica en planta de viviendas/locales/industrias/otros zonas y suministros.	43

3.6	Puesta a tierra y detalles.	43

3.7	Esquemas unifilares por cada suministro individual distinto	43

3.8	Esquemas Unifilares de zonas comunes, garaje, etc...	43

3.9	Planos croquizados y detalles del diseño del trazado de las canalizaciones eléctricas, diferenciándolos por cada suministro o tipo de suministro previsto.	44

3.10	Planos de Red de equipotencialidad: baños, piscinas, fuentes y similares.	44

3.11	Plano de volúmenes de protección de baños, piscinas, fuentes y similares.	45

3.12	Plano del Garaje y su sistema de ventilación definiendo los volúmenes peligrosos (zonas).	45

4	PLIEGO DE CONDICIONES.	58

4.1	Calidades y características de los materiales empleados en la instalación.	58

4.2	Normas de ejecución de las instalaciones.	58

4.3	Pruebas, ensayos y verificaciones reglamentarias.	58

4.4	Condiciones de uso, mantenimiento y seguridad.	58

4.5	Certificados y documentación.	58

4.6	Libro de órdenes.	58

5	MEDICIONES Y PRESUPUESTO.	58

5.1	Mediciones	58

5.2	Presupuestos parciales. PRESUPUESTO POR CAPITULOS.	59

5.3	Resumen de Presupuesto	59

6	SEGURIDAD Y SALUD (Según categoría requerida)	59

6.1	Estudio Completo de Seguridad y Salud.	59

6.2	Estudio Básico de Seguridad y Salud.	59

7	ESTUDIO DE IMPACTO MEDIOAMBIENTAL (si procede).	59

indice

GUÍA DE PROYECTOS.

Instalaciones Eléctricas en Baja Tensión.

# P A R T E   I

## ÁMBITO DE APLICACIÓN.

### INTRODUCCIÓN

Esta Guía de Proyectos tiene por objeto fijar los requisitos mínimos que deben contener los proyectos de las Instalaciones Eléctricas en Baja Tensión. Al mismo tiempo pretende servir de ayuda a los proyectistas para lo cual se introducen datos, características y criterios de diseño de las diversas instalaciones que pueden presentarse.

### TERMINOLOGÍA

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2002/18099

### INSTALACIONES QUE NECESITAN PROYECTO

Las instalaciones que precisan proyecto para su legalización son las que figuran  a continuación y que a su vez están basadas en lo establecido en la ITC-BT-04, aptdo.3, del REBT’2002.

Por su parte requerirán Memoria Técnica de Diseño (según modelo M.T.D. de la Dirección General de Industria y Energía) el resto de instalaciones  (sean nuevas, ampliaciones o modificaciones).

La presente GUÍA de proyectos, está destinada principalmente a cualquier instalación eléctrica de B.T., excepto aquellas para las que exista una GUÍA específica, aprobada por esta Administración.

| Tipo de instalación (Grupo según ITC-BT-04 ) | Condiciones (indistintas) | Contrato de mantenimiento | Inspección inicial OCA | Inspección periódica (cada 5 años) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.- Las de edificios destinados principalmente a viviendas, , en edificación vertical u horizontal: (Grupo e) p.e. bloques de viviendas, viviendas adosadas o pareadas, colonias unifamiliares y otras unidades constructivas similares | P > 100 kW por caja (1) general de protección | Garaje > 25 plazas Piscina P > 10 KW | Garaje > 25 plazas Piscina P > 10KW | Garaje > 25 plazas |
|  | Con garajes de más de 5 plazas o de cualquier capacidad que requieran ventilación forzada |  |  | De zonas comunes de edificios (>100 Kw.) cada 10 años |
|  | Con ascensor/es |  |  |  |
|  | Con Piscina, P > 5 kW |  |  |  |
| 2.- Las viviendas unifamiliares: (Grupo f ) p.e. villas , chalets, caseríos y similares | P > 50 kW | Piscina P > 10KW | IDEM | IDEM |
|  | Con ascensor |  |  |  |
|  | Con Piscina, P > 5 kW |  |  |  |
| 3.-Garajes o estacionamientos de vehículos que requieren ventilación forzada. (Grupo g ) | Cualquiera que sea su potencia u ocupación | > 25 plazas | IDEM | IDEM |
| 4.- Garajes, estacionamientos subterráneos o estacionamientos cubiertos y cerrados de vehículos que disponen de ventilación natural suficiente. (Grupo h ) | De más de 5 vehículos | > 25 plazas | IDEM | IDEM |
| 5.- Los locales de pública concurrencia : (2) (Grupo i ) 5.1.- Locales de espectáculos y actividades recreativas: Cualquiera que sea su capacidad de ocupación: Ej. cines, teatros, auditorios, estadios, pabellones deportivos, plazas de toros, hipódromos, parques de atracciones y ferias fijas, zoológicos, delfinarios, acuarios, salas de fiesta, discotecas, salas de juegos de azar, boleras, casinos y similares 5.2.- Locales de reunión, trabajo y usos sanitarios: Cualquiera que sea su ocupación los siguientes: Iglesias, locales para cultos religiosos, museos, centros de conferencias y congresos, casinos, hoteles, complejos turísticos, hostales, pensiones, residencias de la 3ª edad, balnearios, centros de la Administración pública, prisiones, bares, pubs, terrazas, cafeterías, restaurantes, centros comerciales, hipermercados, supermercados ,mercados, aeropuertos, estaciones de viajeros,, hospitales, ambulatorios, sanatorios, clínicas, centros médicos, institutos de rehabilitación, asilos, guarderías y similares. Si la ocupación prevista es de más de 50 personas: Bibliotecas, centros de enseñanza, consultorios médicos, oficinas con atención al público, oficinas bancarias, tiendas, locutorios telefónicos y/o internet, residencias de estudiantes, alojamientos de turismo rural, gimnasios, salas de exposiciones, centros culturales, clubes sociales y deportivos, sociedades recreativas y gastronómicas, etc.. 5.3.- Locales clasificados en condiciones BD2, BD3 Y BD4, según la norma UNE 20.460-3 y cualquier local cuya capacidad de ocupación sea mayor de 100 personas, independientemente de su uso. | Sin límite | si | si | si |
| 6.- Las industrias en general (sin ningún riesgo especial ) (Grupo a ) (4) | P > 20 kW | P > 100KW | P > 100 kW | P > 100kW |
| 7.- Las correspondientes a: (Grupo j ) Máquinas de elevación y transporte: Grúas puentes, grúas pluma, grúas de ménsula, montacargas, ascensores, funiculares, escaleras mecánicas, plataformas elevadoras y similares; Instalaciones que utilicen tensiones especiales; Los rótulos luminosos ; Cercas eléctricas; Redes aéreas o subterráneas de distribución;(5) | Sin límite de potencia | Según reglamentación específica | IDEM | IDEM _________ 3 años |
| 8.- Instalaciones de alumbrado exterior: destinadas a iluminar zonas de dominio público o privado: (Grupo k ) p.e. Autopistas, autovías, carreteras, avenidas, viales, calles, pasajes, caminos, paseos peatonales, plazas, parques y jardines . Igualmente se incluyen las instalaciones de alumbrado de fachadas de edificios, de monumentos, cabinas telefónicas, kioscos públicos, marquesinas, carteles de señalización, parquímetros, aseos públicos, anuncios publicitarios, mobiliario urbano, señales de tráfico luminosas, balizas luminosas, así como otros receptores que se conecten a la red de alumbrado exterior. | Al. Público: sin límite de potencia Resto: P > 5 kW | Sólo el Alumbrado Público | P > 5 kW | Si (todos) |
| 9a.-Locales con riesgo de incendio o explosión de Clase I, excepto garajes: (Grupo l ) p.e. Estaciones de servicio , unidades de suministro, almacenamiento de combustibles para uso propio, talleres de reparación de vehículos, zonas de pintado, zonas de barnizado, salas de calderas de gas, parque de almacenamiento de combustibles, refinerías, zonas de lavanderías y tintorerías en las que se empleen líquidos inflamables, sala de bombas y/o compresores de líquido y gases inflamables, otros… 9b.-Locales con riesgo de incendio o explosión de clase II: p.e. Molinos de cereales, silos, pulimentos, carpinterías de madera, carpinterías de aluminio, industrias del mueble, talleres de confección, planta de producción y procesados de fibras, almacenes de azufre, alma-cenes y muelles de expedición donde los materiales pulverulentos se almacenan o manipulan en sacos o contenedores, otros… | Sin límite | si | si | si |
| 10.- Quirófanos y salas de intervención, (Grupo m ) | Sin límite | si | si | si |
| 11.- Piscinas y fuentes, (Grupo n ) | P > 5 kW | Piscina > 10 KW | Piscina > 10 kW | Piscina > 10 kW Fuentes (todas) |
| 12.- Las correspondientes a : (Grupo b ) Locales húmedos, Locales polvorientos sin riesgo de explosión Locales con riesgo de corrosión: Salas de baterías, procesos de decapados, industria electroquímica, almacenamiento de productos químicos corrosivos, otros… Bombas de extracción o elevación de agua, sean industriales o no | P > 10 kW |  |  |  |
| 13.-Las correspondientes a : (Grupo c ) - Locales mojados : Pescaderías, cámaras frigoríficas, mataderos, manipulación de pescados, salas de baños y duchas, lavaderos, saunas, camping, instalaciones a la intemperie, otros… Generadores y convertidores Grupos electrógenos (G.E.), instalaciones de cogeneración,… Instalaciones de energias renovables (E.R.< 100 KW): Instalaciones fotovoltaicas, aerogeneradores,…. Conductores aislados para caldeo, excluyendo los de viviendas | P > 10 kW | G.E. > 100 KVA | P > 25 kW en locales mojados | P > 25 kW en locales mojados |
| 14.- De carácter temporal para alimentación de maquinaria de obras en construcción.(luz de obra ) (6) (Grupo d ) De carácter temporal en locales y emplazamientos abiertos: (7) p.e. Ferias, aparatos de feria, circos y atracciones al aire libre, exposiciones, stands, alumbrado festivo ornamental, escenarios, verbenas, casetas, ventorrillos, etc. | P > 50 kW |  | P> 250 kW |  |
| 15.- Almacenes destinados a productos no clasificados como materia inflamable o combustible con riesgo de incendio o explosión (8) | P > 10 kW |  |  |  |
| 16.- Establecimientos agrícolas y hortícolas: (9) p.e. Cuadras, establos, alpendes, gallineros, pocilgas o cochineras, granjas, invernaderos, almacenes de labranza y similares. | P > 10 kW |  |  |  |
| 17.- Antenas de telefonía, instalaciones de telecomunicaciones y similares | P > 10 kW |  |  |  |
| 18.- Puertos ,muelles y marinas para barcos | Sin límite |  |  |  |
| 19.- Urbanizaciones ( redes de B.T. y A. Público ) | Sin límite |  |  |  |
| 20.- Todas aquellas que, no estando comprendidas en los grupos anteriores, determine el Ministerio de Ciencia y Tecnología o la Consejería de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías, mediante la oportuna Disposición. | Consultar | Según corresponda |  |  |

## NORMATIVA Y REGLAMENTACIÓN.

### NORMAS ESPECÍFICAS PARA LAS INSTALACIONES EÉCTRICAS EN BAJA TENSIÓN.

Se enumerarán cuantas disposiciones normativas sean de aplicación a un proyecto de estas características, tanto de carácter estatal, regional y normas UNE.

#### Estatales.

- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias, aprobado por el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto de 2002.

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2002/18099

- Guía Técnica de aplicación al Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión  del Ministerio de Ciencia y Tecnología.

- Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2000/24019

Modificado por el Real Decreto 2351/2004, de 23 de diciembre, por el que se modifica el procedimiento de resolución de restricciones técnicas y otras normas reglamentarias (BOE de 24/12/04).

Enlace BOE:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2004/21561

#### Comunidad Autónoma de Canarias

- Orden de 13 de octubre de 2004, por la que se aprueban las normas particulares para las instalaciones de enlace de la empresa Endesa Distribución Eléctrica, S.L., en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº205 de 22/10/04).

Enlace BOC:

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2004/205/008.html

- Circular de la Consejería de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías: BT 04/01 sobre la Tramitación de Instalaciones Eléctricas en ferias, Alumbrados Festivos y Similares.

- Circular de la Consejería de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías: BT 02/03 sobre Reformas de Instalaciones Eléctricas de B.T. existentes antes del 18/09/2003.

- Circular de la Consejería de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías sobre el Trámite de Ascensores.- Boletín Eléctrico o Certificado de Instalación Eléctrica.

- Circular de la Consejería de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías: BT 04/04 sobre las Instalaciones Eléctricas de Garajes, Aparcamientos y Estacionamientos Subterráneos.

- Circular de la Consejería de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías: BT 05/04 sobre las Instalaciones Eléctricas de B.T. y los Almacenes.

#### Normas UNE de obligado cumplimiento

- UNE 20.062: Aparatos autónomos para alumbrado de emergencia con lámparas de incandescencia.

- UNE 20.324: Grados de Protección proporcionados por las envolventes (código IP).

- UNE 20.392: Aparatos autónomos para alumbrado de emergencia con lámparas de fluorescencia. Prescripciones de funcionamiento.

- UNE 20.615: Sistemas con transformador de aislamiento para uso médico y sus dispositivos de control y protección.

- UNE 20.460: Instalaciones eléctricas en edificios.

- UNE 21.027: Cables aislados con goma de tensiones asignadas inferiores o iguales a 450/750V.

- UNE 21.030: Conductores aislados cableados en haz de tensión asignada 0,6/1 kV, para líneas de distribución y acometidas.

- UNE 21.123: Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV.

- UNE 21.150: Cables flexibles para servicios móviles, aislados con goma de etileno-propileno y cubierta reforzada de policloropreno o elastómero equivalente de tensión nominal 0,6/1 kV.

- UNE 21.1002: Cables de tensión asignada hasta 450/750 V con aislamiento de compuesto termoplástico de baja emisión de humos y gases corrosivos. Cables unipolares sin cubierta para instalaciones fijas.

- UNE-EN 50.102: Grados de protección proporcionados por las envolventes de materiales eléctricos contra impactos mecánicos externos (código IK).

- UNE-EN 50.107: Rótulos e instalaciones de tubos luminosos de descarga que funcionan con tensiones asignadas de salida en vacío superiores a 1kV pero sin exceder 10kV.

- UNE-EN 60.439-4: Conjuntos de aparamenta de baja tensión. Parte 4: Requisitos particulares para obras (CO).

- UNE-EN 60.598: Luminarias.

- UNE-EN 60.742: Transformadores de separación de circuitos y transformadores de seguridad. Requisitos.

- UNE-EN 60.947-2: Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.

- UNE-EN 60.998: Dispositivos de conexión para circuitos de baja tensión para usos domésticos y análogos

- UNE-EN 61.558: Seguridad de los transformadores, unidades de alimentación y análogos.

## CONTENIDO MÍNIMO DEL PROYECTO.

### MEMORIA DESCRIPTIVA

1. Objeto del proyecto.

2. Promotor de la instalación, peticionario y/o titular.

3. Emplazamiento.

4. Reglamentación.

5. Descripción del edificio

6. Programa de necesidades. potencia total del edificio (ITC-BT-10).

7. Descripción de la instalación.

7.1 Suministro de energía.

7.2 Descripción y Justificación de las canalizaciones elegidas.

7.3 Centro de transformación.

7.4 Acometida. (ITC-BT-11).

7.5 Caja General de Protección (CGP) (ITC-BT-13).

7.6. Caja General de Protección y Medida (CPM). (ITC-BT-13).

7.7. Interruptor de protección contra incendios (IPI).

7.8. Línea General de Alimentación (LGA). (ITC-BT-14).

7.9. Contadores o Equipos de Medida (EM). (ITC-BT-16).

7.10. Derivaciones Individuales (DI). (ITC-BT-15).

7.11. Dispositivo de control de potencia. (ITC-BT-17).

7.12. Dispositivos generales de mando y protección (ITC-BT-17). Protecciones.

7.13. Instalaciones interiores o receptoras. (ITC-BT-19 a ITC-BT-25, e ITC-BT-26).

7.14. Instalación de uso común.

7.15. Instalaciones en garajes.

7.16. Instalaciones en locales de características especiales. Locales húmedos (ITC-BT-30)

7.17. Instalaciones con fines especiales. Piscinas y fuentes (ITC-BT-31)

7.18. Instalaciones de Alumbrado Exterior (descripción, ubicación y cálculo) (ITC-BT-09)

7.19. Instalaciones con fines especiales. Máquinas de elevación y transporte (ITC-BT-32)

7.20. Locales a efectos de servicio eléctrico, cuando proceda (descripción y ubicación) (ITC-BT-30 punto 8 y 9, ITC-BT-40)

7.21. Aparatos de caldeo (ITC-BT-45)

7.22. Cables y folios radiantes en viviendas. (ITC-BT-46)

7.23. Instalaciones de Aire Acondicionado (descripción, ubicación y cálculo eléctrico)

7.24. Agua Caliente Sanitaria y Climatización (descripción, ubicación y cálculo eléctrico)

7.25. Instalaciones eléctricas en muebles. (ITC-BT-49)

7.26. Instalaciones de bañeras de Hidromasajes, cabinas de duchas y aparatos análogos. (ITC-BT-27 punto 3)

7.27. Instalaciones de sistemas de automatización. (ITC-BT-51)

7.28. Puesta a tierra. (ITC-BT-18 e ITC-BT-26)

### MEMORIA DE CÁLCULOS.

1. Potencia total del edificio o instalación (ITC-BT-10).

1.1. Carga correspondiente a viviendas.

1.2. Carga total correspondiente a un edificio destinado principalmente a viviendas

1.3. Carga correspondiente a locales comerciales

1.4. Carga correspondiente a las oficinas

1.5. Carga correspondiente a industrias

1.6. Carga correspondiente a almacenes

1.7. Carga correspondiente a otros suministros

2. Criterios de las bases de CÁLCULO.

2.1. Intensidad.

2.2. Caída de tensión.

2.3. Verificación de caída de tensión en condiciones reales de utilización del conductor.

2.4. Corrientes de cortocircuito.

2.5. Elección económica del conductor.

3. Elección de las canalizaciones. (UNE-20460)

3.1. Influencias externas.

3.2. Canalizaciones.

4. Acometida (ITC-BT-11).

5. Elección de la CGP o de CPM.

6. Línea general de alimentación. (ITC-BT-14)

7. Ubicación de contadores (ITC-BT-16).

8. Derivaciones individuales (ITC-BT-15).

9. Circuitos interiores.

9.1. Protecciones Generales.

9.2. Definición y características de la instalación interior.

9.3. Protecciones eléctricas secundarias/terciarias/otras.

10. Suministros comunes.

11. Suministro de seguridad o complementario

12. Características de los materiales y canalizaciones eléctricas frente al fuego

13. Puesta a tierra (ITC-BT-18 e ITC-BT-26).

14. Cálculos lumínicos

14.1. Alumbrado interior

14.2. Alumbrado de emergencia

15. Criterios de eficiencia y ahorro energético

15.1. Diseño

15.2. Materiales

15.3. Ejecución

15.4. Verificaciones

15.5. Certificaciones

15.6. Instrucciones de uso y ahorro de energía

### PLANOS.

1. Plano de situación/emplazamiento.

2. Esquema eléctrico general del edificio. diagrama unifilar general.

3. Plano de plantas: sótano/baja/primera/etc.

4. Esquema de canalizaciones verticales

5. Distribucion electrica en planta de viviendas/locales/industrias/otros zonas y suministros.

6. Puesta a tierra y detalles.

7. Esquemas unifilares por cada suministro individual distinto

8. Esquemas Unifilares de zonas comunes, garaje, etc...

9. Planos croquizados y detalles del diseño del trazado de las canalizaciones eléctricas, diferenciándolos por cada suministro o tipo de suministro previsto.

10. Planos de Red de equipotencialidad: baños, piscinas, fuentes y similares.

11. Plano de volúmenes de protección de baños, piscinas, fuentes y similares.

12. Plano del Garaje y su sistema de ventilación definiendo los volúmenes peligrosos (zonas).

### PLIEGO DE CONDICIONES.

1. Calidades y características de los materiales empleados en la instalación.

2. Normas de ejecución de las instalaciones.

3. Pruebas, ensayos y verificaciones reglamentarias.

4. condiciones de uso, mantenimiento y seguridad.

5. Certificados y documentación.

6. Libro de órdenes.

### MEDICIONES Y PRESUPUESTO.

1. Mediciones y presupuestos parciales

2. Presupuestos parciales

3. Presupuesto total

### SEGURIDAD Y SALUD (según categoría requerida).

#### Estudio completo de Seguridad y Salud.

Se incluirá en el proyecto cuando se den alguno de los supuestos siguientes:

- Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior a 450.759 euros.

- Que la duración estimada de las obras e instalaciones sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún momento a más de 20 trabajadores simultáneamente.

- Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500.

Este Estudio estará formado por Memoria, Planos, Pliego de Condiciones y Presupuesto. Este Presupuesto se incluirá como capítulo en los del proyecto.

#### Estudio Básico de Seguridad y Salud.

En los proyectos de obras e instalaciones no incluidos en ninguno de los supuestos previstos en el apartado anterior, se elaborará un Estudio Básico de Seguridad y Salud.

### ESTUDIO DE IMPACTO MEDIOAMBIENTAL (si procede).

Se realizara un estudio de impacto medioambiental si procede

# P A R T E   2

DESARROLLO DE LOS APARTADOS DEL PROYECTO

## MEMORIA DESCRIPTIVA.

### OBJETO DEL PROYECTO.

Descripción de motivos y antecedentes previos a la elaboración del proyecto de instalación eléctrica que nos ocupa, especialmente en los casos de reformas, cuyas condiciones iniciales deberán acreditarse, y además se especificarán otros proyectos e instalaciones relacionadas.

### Promotor de la instalación, peticionario y/o titular.

Se expresarán con el máximo detalle tanto los datos relativos al propietario o promotor de la instalación, como del peticionario del Proyecto Técnico. Sin ánimo de ser excluyente se aportarán como mínimo los siguientes datos a efectos de notificación:

- Nombre y/o razón social.

- Domicilio social.

- CIF/NIF/DOI (Documento Oficial de Identidad).

- Teléfonos y fax de contacto.

- Correo electrónico en caso de disponer de él.

- Representatividad o apoderamiento, en su caso.

### Emplazamiento.

Se aportará, con el mayor grado de detalle posible, la situación y el emplazamiento de la edificación, indicando lugar o zona, calle y número, localidad, código postal, isla y provincia.

En caso de infraestructuras urbanas recientes, que no puedan aportar los datos anteriores, se adjuntará plano parcelado indicando nº y situación de la intervención.

### Descripción del edificio

Se describirán las características básicas del edificio con descripción de la situación, mostrando especial atención a:

- Viviendas

- Locales comerciales y oficinas

- Industrias

- Almacenes

- Otros usos

- Servicios generales:

- Hidrocompresores

- Bomba Contra Incendios

- Ascensores

- Cuarto de comunicaciones

- Climatización

- Piscinas

- Salas de reuniones

- Etc...

- Garajes:

- Superficie total.

- Número de plantas.

- Número de plazas.

- Tipo de ventilación utilizada.

### Reglamentación.

Se enumerarán cuantas disposiciones normativas sean de aplicación a un proyecto de estas características, tanto de carácter estatal como regional o local.

- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias, aprobado por el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto de 2002.

- Guía Técnica de aplicación al Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión  del Ministerio de Ciencia y Tecnología.

- Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.

- Normas Particulares para las Instalaciones de Enlace, en el ámbito de suministro de UNELCO, S.A. aprobadas por la Orden Territorial de 21/10/96.

- Circular de la Consejería de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías: BT 04/01 sobre la Tramitación de Instalaciones Eléctricas en ferias, Alumbrados Festivos y Similares.

- Circular de la Consejería de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías: BT 02/03 sobre Reformas de Instalaciones Eléctricas de B.T. existentes antes del 18/09/2003.

- Circular de la Consejería de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías sobre el Trámite de Ascensores.- Boletín Eléctrico o Certificado de Instalación Eléctrica.

- Circular de la Consejería de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías: BT 04/04 sobre las Instalaciones Eléctricas de Garajes, Aparcamientos y Estacionamientos Subterráneos.

- Circular de la Consejería de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías: BT 05/04 sobre las Instalaciones Eléctricas de B.T. y los Almacenes.

- UNE 20.062: Aparatos autónomos para alumbrado de emergencia con lámparas de incandescencia.

- UNE 20.324: Grados de Protección proporcionados por las envolventes (código IP).

- UNE 20.392: Aparatos autónomos para alumbrado de emergencia con lámparas de fluorescencia. Prescripciones de funcionamiento.

- UNE 20.615: Sistemas con transformador de aislamiento para uso médico y sus dispositivos de control y protección.

- UNE 20.460: Instalaciones eléctricas en edificios.

- UNE 21.027: Cables aislados con goma de tensiones asignadas inferiores o iguales a 450/750V.

- UNE 21.030: Conductores aislados cableados en haz de tensión asignada 0,6/1 kV, para líneas de distribución y acometidas.

- UNE 21.123: Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV.

- UNE 21.150: Cables flexibles para servicios móviles, aislados con goma de etileno-propileno y cubierta reforzada de policloropreno o elastómero equivalente de tensión nominal 0,6/1 kV.

- UNE 21.1002: Cables de tensión asignada hasta 450/750 V con aislamiento de compuesto termoplástico de baja emisión de humos y gases corrosivos. Cables unipolares sin cubierta para instalaciones fijas.

- UNE-EN 50.102: Grados de protección proporcionados por las envolventes de materiales eléctricos contra impactos mecánicos externos (código IK).

- UNE-EN 50.107: Rótulos e instalaciones de tubos luminosos de descarga que funcionan con tensiones asignadas de salida en vacío superiores a 1kV pero sin exceder 10kV.

- UNE-EN 60.439-4: Conjuntos de aparamenta de baja tensión. Parte 4: Requisitos particulares para obras (CO).

- UNE-EN 60.598: Luminarias.

- UNE-EN 60.742: Transformadores de separación de circuitos y transformadores de seguridad. Requisitos.

- UNE-EN 60.947-2: Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.

- UNE-EN 60.998: Dispositivos de conexión para circuitos de baja tensión para usos domésticos y análogos

- UNE-EN 61.558: Seguridad de los transformadores, unidades de alimentación y análogos.

Y resto de normas que le sean de aplicación.

### Programa de necesidades. potencia total del edificio (ITC-BT-10).

Se indicará la potencia prevista para los usos previstos, según lo dispuesto en el apartado 2 de la ITC-BT-10, y la previsión de cargas de los servicios generales, y otros usos, así como los coeficientes de simultaneidad empleados.

Se aportará tabla resumen del resultado obtenido en el apartado de cálculos, con mención especial a la potencia máxima admisible, potencia instalada, prevista, simultánea y la tensión de suministro.

### Descripción de la instalación.

#### Suministro de energía.

Definición de las condiciones de suministro aportadas por la empresa distribuidora

- Punto de conexión definido por la empresa distribuidora

- Tipo y características del suministro.

- Sistema de conexión del neutro.

#### Descripción y Justificación de las canalizaciones elegidas.

Para cada parte de la instalación se deberá justificar la canalización elegida asignándole una instalación de referencia y todas las influencias externas que le puedan afectar.

La instrucción ITC-BT-20, en la tabla 1 del apartado 2.2., señala los criterios de elección de las canalizaciones en función de los conductores y cables a instalar. Por su parte la tabla 2 de la misma instrucción nos señala la compatibilidad de los sistemas de instalación en función de la situación.

Ambas tablas recogen lo marcado por la UNE-20460-5-52, en la que se muestra con más detalle lo indicado en el REBT. Las tablas 52-H, 52-B1 y 52-B2 relacionan los métodos de instalación, haciéndolos corresponder a unas instalaciones “de referencia”.

Asimismo y siguiendo los criterios marcados en el epígrafe 522 de la mencionada norma UNE, se indicarán todas aquellas influencias externas que nos aconsejen la elección de un determinado tipo de canalización, haciendo especial mención y concreción en:

1. Locales de características especiales

2. Locales con riesgo de incendio y explosión

3. Instalaciones con fines especiales (fuentes, piscinas,...)

#### Centro de transformación.

En caso de disponer de un centro de transformación, se deberá proporcionar el nº de expediente por el que se tramita dicha instalación.

El artículo 13 del REBT indica que, para la reserva de local, se seguirán las prescripciones recogidas en los artículos 45 y 47 del R.D. 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.

#### Acometida. (ITC-BT-11).

Se define como la parte de la instalación de la red de distribución que alimenta la caja o cajas generales de protección o unidad funcional equivalente. Se deberá describir la acometida de la edificación aportando datos de:

- Punto de enganche asignado por la Compañía Suministradora, con los valores máximos previsibles de las potencias y corrientes de cortocircuito de las redes de distribución (art. 15 del REBT).

- Tipo o naturaleza de la acometida (aérea, subterránea o mixta) según lo dispuesto en el apartado 1.2 de la ITC-BT-11.

- Trazado. Servidumbres de paso.

- Influencias externas.

- Descripción de la canalización (tubo, bandeja, etc.) y dimensionado de la misma. Modos de instalación e instalaciones “tipo”.

- Características, sección y aislamiento de los conductores.

- Distancias de protección en acometidas aéreas (ITC-BT-06)

- Separaciones mínimas en acometidas subterráneas (ITC-BT-07)

#### Caja General de Protección (CGP) (ITC-BT-13).

Las CGP, que alojan los elementos de protección de las líneas generales de alimentación, marcan el límite de la propiedad del usuario. Le son de aplicación todas las disposiciones mostradas en la ITC-BT-13, punto 1.

Las CGP a utilizar corresponderán a uno de los tipos recogidos en las especificaciones técnicas de la empresa suministradora que hayan sido aprobadas por la Administración Pública correspondiente, en concreto por lo marcado en el apartado 5 de las Normas Particulares de Unelco. En el Proyecto se deberá describir:

- Número de CGP. (El límite de amperios por CGP lo marca la tabla V del apartado 5.4. de las Normas Particulares de UNELCO).

- Situación e instalación de las CGP (apartado 1.1. de la ITC-BT-13)

- Características.

- Dispositivos de fijación

- Entrada y salida de cables

- Bases de los cortacircuitos fusibles

- Conexiones de entrada y salida

- Características del neutro.

- Dimensiones de la CGP

- Puesta a tierra.

#### Caja General de Protección y Medida (CPM). (ITC-BT-13).

Se rigen por lo dispuesto en la ITC-BT-13, punto 2. Las CPM a utilizar corresponderán a uno de los tipos recogidos en las especificaciones técnicas de la empresa suministradora que hayan sido aprobadas por la Administración Pública correspondiente, en concreto por lo marcado en el apartado 6 de las Normas Particulares de Unelco.

Reúne en un solo elemento la CGP y el Equipo de Medida (EM), no existiendo línea general de alimentación. Solo son de aplicación a uno o dos usuarios alimentados desde el mismo lugar conforme a los esquemas 2.1 y 2.2.1. de la ITC-BT-12 (excepcionalmente 3 suministros monofásicos), cuya medida no precise el empleo de transformadores de medida ni contadores de reactiva.

- Situación e instalación de las CPM (apartado 2.1 de la ITC-BT-13).

- Tipo.

- Características.

- Dispositivos de fijación

- Entrada y salida de cables

- Bases de los cortacircuitos fusibles

- Conexiones de entrada y salida

- Características del neutro.

- Dimensiones de la CGP

- Puesta a tierra.

#### Interruptor de protección contra incendios (IPI).

Serán necesarios donde existan instalaciones que demanden suministro eléctrico para los equipos de protección contra incendios, según lo indicado por las Ordenanzas Municipales y demás normativa de aplicación, y se situará aguas abajo de la CGP. Le será de aplicación todo lo dispuesto en los epígrafes anteriores 1.7.5 y 1.7.6.

- Ubicación

- Características.

- Puesta a tierra

#### Línea General de Alimentación (LGA). (ITC-BT-14).

De aplicación lo indicado en la ITC-BT-14 y en el apartado 7 de las Normas Particulares de Unelco, enlaza la CGP con la centralización de contadores.

NOTA: Para algunos esquemas (alimentación a un único usuario y para dos usuarios alimentados a través de una CPM según las figuras 2.1 y 2.2.1 de la ITC-BT-12) no existe LGA

- Descripción de la LGA indicando longitudes, trazado y características de la instalación.

- En su caso (Intensidades superiores a 250 A que demanden varias centralizaciones de contadores) descripción de la opción elegida para cajas de derivación según lo dispuesto en el apartado 7 de las Normas Particulares de la Compañía Suministradora.

- Previsión de ampliación de 100% de la sección del conductor.

- Cumplimiento de la CPI-96 en trazados verticales: Trazado por escaleras protegidas y conductos registrables.

- Influencias externas.

- Descripción de la canalización (tubo, bandeja, etc.) y dimensionado de la misma. Modos de instalación e instalaciones “tipo”.

- Características, sección y aislamiento de los conductores. Descripción de los conductores elegidos.

- Denominación técnica del cable.

- Cubierta y composición del conductor.

- Caídas de tensión.

- Cables no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida.

- Secciones uniformes en todo el recorrido. Secciones mínimas.

- Secciones del neutro (tabla 1. ITC-BT-14).

- Intensidades máximas admisibles.

#### Contadores o Equipos de Medida (EM). (ITC-BT-16).

De aplicación lo indicado en la ITC-BT-16 y en el apartado 8 de las Normas Particulares de Unelco. Se entiende por Equipo de Medida el conjunto de contador o contadores y demás elementos necesarios para el control y medida de la energía eléctrica. Será de aplicación lo indicado en la ITC-BT-16 y el apartado 8 de las Normas Particulares de Unelco.

- Características generales de los contadores (apartado 1 ITC-BT-16 y apartado 8.1. Normas Particulares de la Compañía Suministradora)

- Características del Interruptor General de Maniobra (de uso obligatorio para más de 2 contadores). Indicando su intensidad nominal y su poder de corte y cierre.

#### Derivaciones Individuales (DI). (ITC-BT-15).

Es la parte de la instalación que, partiendo de la LGA, suministra energía eléctrica a una instalación de usuario. Se inicia en el embarrado general y comprende los fusibles de seguridad, el conjunto de medida y los dispositivos generales de mando y protección.

Le será de aplicación lo dispuesto en la ITC-BT-15 y el epígrafe 9 de las Normas Particulares de Unelco.

- Descripción del hilo de mando para la aplicación de diferentes tarifas.

- Descripción de las DI elegidas con indicación de longitudes, trazado y características de la instalación.

- Influencias externas.

- Descripción de la canalización (tubo, bandeja, etc.) y dimensionado de la misma. Modos de instalación e instalaciones “tipo”.

- Dimensiones mínimas de las canaladuras para trazados verticales según lo dispuesto en la tabla 1 del apartado 2 de la ITC-BT-15.

- Previsión de ampliación de sección del conductor

- Características, sección y aislamiento de los conductores. Descripción de los conductores elegidos.

- Denominación técnica del cable.

- Cubierta y composición del conductor.

- Caídas de tensión

- Cables no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida.

- Secciones uniformes en todo el recorrido. Secciones mínimas.

- Cumplimiento de la CPI-96 en trazados verticales: Trazado por escaleras protegidas y conductos registrables.

#### Dispositivo de control de potencia. (ITC-BT-17).

Regulado por la ITC-BT-17 y el apartado 10 de las Normas Particulares de Unelco.

- Situación del dispositivo de control de potencia.

- Características y descripción del dispositivo de control de potencia:

- Limitador o Interruptor de Control de Potencia (ICP), de aplicación cuando la intensidad nominal es inferior o igual a 63 A.

- Descripción de la envolvente.

- Interruptor Automático Regulable (IAR), de aplicación cuando la potencia que se desee contratar sea superior a la que resulte de una Intensidad de 63 A.

- Maxímetro. Cuando el usuario opte porque el control de la potencia contratada se determine por el uso del maxímetro, la potencia demandada en cualquier momento no podrá ser superior a la máxima admisible técnicamente en la instalación, definida esta por la intensidad asignada del interruptor general automático.

#### Dispositivos generales de mando y protección (ITC-BT-17). Protecciones.

Regulado por la ITC-BT-17 y el apartado 11 de las Normas Particulares de Unelco.

- Situación del cuadro de distribución que alojará los dispositivos de mando y protección.

- Número de cuadros eléctricos. Composición y características de los cuadros. Envolventes.

- Interruptor General Automático (IGA).

- Medidas de protección contra sobreintensidades (ITC-BT-22 e ITC-BT-26)

- Características generales.

- Aplicación de las medidas de protección según tabla 1 del apartado 1.2. de la ITC-BT-22.

- Medidas de protección contra sobretensiones (ITC-BT-23 e ITC-BT-26)

- Categorías de sobretensiones

- Elección de equipos y materiales en función de lo indicado en la tabla 1 del apartado 3.2 de la ITC-BT-23.

- Medidas de protección contra los contactos directos e indirectos (ITC-BT-24 e ITC-BT-26)

- Descripción de las medidas adoptadas de protección

- Coordinación y Selectividad de los dispositivos de protección de los circuitos.

#### Instalaciones interiores o receptoras. (ITC-BT-19 a ITC-BT-25, e ITC-BT-26).

Para las instalaciones interiores o receptoras el Reglamento de Baja Tensión dedica una serie de instrucciones de carácter general. Para el caso particular de viviendas y garajes además es de aplicación lo dispuesto en las ITC-BT-26 e ITC-BT-27.

- Influencias externas.

- Descripción de la canalización (tubo, bandeja, etc.) y dimensionado de la misma. Modos de instalación e instalaciones “tipo”. (ITC-BT-20 e ITC-BT-26).

- Prescripciones de paso a través de los elementos de construcción.

- Descripción de los tubos y canales protectores. (ITC-BT-21 e ITC-BT-26)

- Prescripciones generales para conductores (ITC-BT-19 e ITC-BT-26). Características, sección y aislamiento de los conductores.

- Conductores activos (apartado 2.2. ITC-BT-19)

- Descripción del cable elegido

- Secciones y cumplimiento de las caídas de tensión exigidas.

- Identificación de conductores.

- Conductores de protección (apartado 2.3. ITC-BT-19).

- Descripción del cable elegido

- Secciones y cumplimiento de las caídas de tensión exigidas.

- Criterios de equilibrado de circuitos y cargas.

- Descripción y características de los circuitos interiores (ITC-BT-25 e ITC-BT-26)

- Derivaciones según lo dispuesto en el apartado 2.3. de la ITC-BT-25.

- Número de circuitos, sección adoptada y caídas de tensión.

- Locales que contienen una bañera o ducha (ITC-BT-27).

- Clasificación de los volúmenes de protección.

- Elección e instalación de los materiales eléctricos

#### Instalación de uso común.

A las instalaciones comunes les será de aplicación lo dispuesto para las instalaciones interiores o receptoras. No obstante se deberá describir con detalle:

  - Cuadros generales de protección

  - Usos comunes del edificio: escalera, ascensor, amplificador TV, portero eléctrico, grupo de presión, aire acondicionado, piscinas, salas de reunión, emergencias, alumbrado exterior (ornamental y de jardines), bombas contra Incendio, etc.

  - Suministro de emergencia (si procede).

  - Cálculos luminotécnicos del alumbrado interior y del de emergencia. (ITC-BT-28 punto 3.3)

#### Instalaciones en garajes.

La ITC-BT-29, en su epígrafe 4.2., clasifica los garajes (excepto los de uso privado de capacidad inferior a 6 vehículos) como emplazamientos peligrosos de clase I, por lo que le será de aplicación las prescripciones particulares que, para este tipo de recintos, indicadas en la ITC-BT-29.

  - Cumplimiento del R.D. 400/1996, de 1 de marzo, en cuanto a requisitos de equipos eléctricos y sistemas de protección. (apartado 5. ITC.BT-29)

  - Situación y características de los equipos eléctricos ubicados en el ámbito del garaje.

  - Características y requisitos de cables y conductos, según lo dispuesto en el epígrafe 9 de la ITC-BT-29.

  - Cálculo del Volumen peligroso según Norma UNE-EN 60079-10, aportando la justificación de su cálculo con las fórmulas correspondientes y plano de ubicación del citado volumen.

  - Ventilación: Descripción del sistema elegido, elementos instalados, conductos y trazados hasta su salida exterior.

  - Condiciones para su desclasificación, si procede. (ver circular BT04/04 de la Dirección General de Industria y Energía sobre las instalaciones eléctricas de Garajes, Aparcamientos y Estacionamientos Subterráneos)

#### Instalaciones en locales de características especiales. Locales húmedos (ITC-BT-30)

Incluimos los cuartos de contadores o la sala de los grupos de presión en este tipo de locales. Se seguirá lo dispuesto en el apartado 1 de la ITC-BT-30.

- Características y descripción de las canalizaciones eléctricas. Grado de protección IPX1.

- Características de la aparamenta

- Características de los receptores de alumbrado.

#### Instalaciones con fines especiales. Piscinas y fuentes (ITC-BT-31)

En caso de que el edificio cuente con piscinas y pediluvios o fuentes ornamentales, les será de aplicación lo dispuesto en la ITC-BT-31.

- Piscinas.

- Clasificación de volúmenes.

- Grados de protección de equipos eléctricos

- Canalizaciones

- Cajas de conexión

- Luminarias.

- Aparamenta y otros equipos

- Fuentes

- Volúmenes

- Descripción de la conexión equipotencial suplementaria

- Medidas de protección contra la penetración del agua en los equipos eléctricos

- Canalizaciones

#### Instalaciones de Alumbrado Exterior (descripción, ubicación y cálculo) (ITC-BT-09)

En cualquier caso se deberá aplicar la “Guía Técnica de Contenido Mínimo de Proyecto de Instalaciones de Alumbrado Público Exterior”. La ITC-BT-09 se aplica a las instalaciones de alumbrado exterior destinadas a iluminar zonas de dominio público o privado, tales como autopistas, carreteras, calles, plazas, parques, jardines, pasos elevados o subterráneos para vehículos o personas, caminos, etc…

  - Redes de alimentación.

  - Protección contra contactos directos e indirectos.

  - Puesta a tierra (distancia entre los electrodos, características de los conductores)

  - Características e instalación eléctrica de los soportes de luminarias.

  - Características e instalación eléctrica de las luminarias.

#### Instalaciones con fines especiales. Máquinas de elevación y transporte (ITC-BT-32)

La ITC-BT-32 trata los requisitos particulares para las máquinas de elevación y transporte, entre las que se incluyen los ascensores.

  - Requisitos generales.

    - Protección contra contactos directos.

    - Protección contra sobreintensidades.

    - Características del seccionamiento y corte

      - Corte por mantenimiento mecánico. Características de los interruptores de corte

      - Corte y parada de emergencia. Características.

- Características de la aparamenta.

- Disposición de la toma de tierra y conductores de protección.

#### Locales a efectos de servicio eléctrico, cuando proceda (descripción y ubicación) (ITC-BT-30 punto 8 y 9, ITC-BT-40)

#### Aparatos de caldeo (ITC-BT-45)

En el epígrafe 2 de la ITC-BT-45 se regulan las prescripciones que deben cumplir los aparatos de caldeo para uso doméstico y comercial

#### Cables y folios radiantes en viviendas. (ITC-BT-46)

La ITC-BT-46 se aplica a las instalaciones de cables eléctricos y folios radiantes calefactores a tensiones nominales de 300/500 V, empotrados en suelos, forjados y techos.

- Limitaciones de empleo

- Características del circuito de alimentación, según lo indicado en las diferentes ITC comentadas en epígrafes anteriores.

- Características generales de los cables calefactores.

- Descripción del sistema de control.

#### Instalaciones de Aire Acondicionado (descripción, ubicación y cálculo eléctrico)

Se deberá cumplir su normativa y consideraciones específicas en su correspondiente proyecto específico.

#### Agua Caliente Sanitaria y Climatización (descripción, ubicación y cálculo eléctrico)

#### Instalaciones eléctricas en muebles. (ITC-BT-49)

Siguiendo lo dispuesto en la ITC-BT-49 se deberán comentar las características principales de las instalaciones eléctricas en todo tipo de muebles

- Muebles no destinados a instalarse en cuartos de baño

- Marcado F de los equipos y accesorios eléctricos.

- Canalizaciones y tipos permitidos de cable.

- Secciones de los conductores y protección mecánica de los mismos.

- Conexiones. Grado de protección.

- Muebles en cuarto de baño. Ver ITC-BT-49 punto 3

#### Instalaciones de bañeras de Hidromasajes, cabinas de duchas y aparatos análogos. (ITC-BT-27 punto 3)

Cumplir con lo dispuesto en la ITC-BT-27 punto 3 y punto 2.3, adjuntando Certificado de Conformidad a Norma, en su caso con traducción oficial.

#### Instalaciones de sistemas de automatización. (ITC-BT-51)

La ITC-BT-51 establece los requisitos específicos para las instalaciones domóticas en los edificios:

- Elección y descripción del tipo de sistema.

- Cumplimiento de los requisitos de Seguridad y Compatibilidad Electromagnética que les sean de aplicación.

#### Puesta a tierra. (ITC-BT-18 e ITC-BT-26)

      - Descripción de las características del terreno (constitución, resistividad, etc)

      - Distribución de red de tierras y electrodo

      - Tomas de tierra. Tipo de los electrodos (picas, placa, etc).

      - Resistencia óhmica prevista de toma de tierra.

      - Cálculos

      - Conductores de tierra.

      - Conexiones: tipo soldadura, medidas anticorrosivos, garantías de continuidad eléctrica

      - Arquetas registrables

      - Separación de tierras (cuando la Instalación dispone de Centro de Transformación).

      - Red de equipotencialidad (situación en plano y características).

      - Cuartos de baño

      - Red funcional

      - Piscinas y fuentes

## CALCULOS JUSTIFICATIVOS.

### Potencia total del edificio o instalación (ITC-BT-10).

La potencia total del edificio se calculará según lo dispuesto en la ITC-BT-10 y en la unidad temática nº2 “Instalaciones de enlace” guía-BT-10 de la Guía Técnica de Aplicación del REBT, así como en el apartado 4 de las Normas Particulares de Unelco.

NOTA: Las previsiones de carga establecidas son los valores teóricos mínimos a considerar. Por lo tanto, en caso de conocer la demanda real de los usuarios, es necesario utilizar estos valores cuando sean superiores a los mínimos teóricos. En este sentido se habrá de distinguir entre Potencia Prevista (mínimo establecido por la ITC-BT-10) y Potencia Instalada (potencia real de la instalación entendida como la suma de las potencias de los receptores instalados), debiendo escogerse para el cálculo la mayor de las dos.

Si se conocen los receptores a instalar se deberán indicar los coeficientes de simultaneidad considerados, siendo competencia y responsabilidad del proyectista la elección de los mismos, cuando no estén definidos reglamentariamente.

#### Carga correspondiente a viviendas.

Se determinará el grado de electrificación de cada vivienda según su clasificación (apartado 2.1 de la ITC-BT-10) y la potencia asignada a cada tipo de electrificación (apartado 2.2. de la ITC-BT-10).

NOTA: El grado de electrificación de una vivienda será elevada cuando cumpla alguna de las siguientes condiciones: Superficie útil de la vivienda superior a 160m2, si está prevista instalación de aire acondicionado, calefacción eléctrica o sistemas de automatización, si está prevista la instalación de una secadora, si el número de puntos de utilización de alumbrado es superior a 30 o si el número de puntos de utilización de tomas de corriente de uso general es superior a 20.

#### Carga total correspondiente a un edificio destinado principalmente a viviendas

La carga total del edificio será P = P1 + P2 + P3 + P4 donde

- P1 es la carga correspondiente al conjunto de viviendas (apartado 3.1 ITC-BT-10 y Unidad temática 2 guía BT-10).

Se obtendrá multiplicando la media aritmética de las potencias máximas previstas en cada vivienda por el coeficiente de simultaneidad mostrado en la tabla 1 del apartado 3.1 de la ITC-BT-10. Las viviendas con tarifa nocturna tendrán coeficiente de simultaneidad 1 y se considerarán aparte.

- P2 es la carga correspondiente a los servicios generales (apartado 3.2 ITC-BT-10 y Unidad temática 2 guía BT-10).

Será la suma de la potencia instalada en ascensores (véase los valores típicos de potencias de aparatos elevadores según Norma Tecnológica del a edificación ITE-ITA), aparatos elevadores, centrales de calor y frío, grupos de presión, alumbrado del portal (15w/m2 lámparas incandescentes y 8w/m2 lámparas fluorescentes), caja de escalera (7w/m2 lámparas incandescentes y 4w/m2 lámparas fluorescentes) y espacios comunes y en todo el servicio eléctrico general del edificio, sin aplicar ningún factor de reducción por simultaneidad.

- P3 es la carga correspondiente a locales comerciales y oficinas (apartado 3.3. ITC-BT-10 y Unidad temática 2 guía BT-10).

Se calculará considerando un mínimo de 100w por m2 y planta, con un valor mínimo de 3.450w a 230V por local u oficina, y coeficiente de simultaneidad 1.

- P4 es la carga correspondiente a los garajes (apartado 3.4. ITC-BT-10 y Unidad temática 2 guía BT-10).

Se calculará considerando un mínimo de 10w por m2 y planta para garajes de ventilación natural y de 20w para los de ventilación forzada, con un mínimo de 3.450w a 230V con coeficiente de simultaneidad 1.

Especial atención a la previsión de cargas en el caso de disponer de ventilación forzada para la extracción de humos de incendio.

#### correspondiente a locales comerciales

La potencia prevista se calculará según lo dispuesto en la ITC-BT-10 apartado 4.1. La potencia instalada será la suma de los receptores instalados.

#### Carga correspondiente a las oficinas

La potencia prevista se calculará según lo dispuesto en la ITC-BT-10 apartado 4.1. La potencia instalada será la suma de los receptores instalados.

#### Carga correspondiente a industrias

La potencia prevista se calculará según lo dispuesto en la ITC-BT-10 apartado 4.2. La potencia instalada será la suma de los receptores instalados.

#### Carga correspondiente a almacenes

La potencia prevista se calculará según se encuentre en un local comercial, ITC-BT-10 apartado 4.1, o sobre suelo industrial, ITC-BT-10 apartado 4.2.; o si bien, puede acogerse a la circular BT 05/04 sobre las instalaciones de BT y los Almacenes. La potencia instalada en cualquier caso, será la suma de los receptores instalados.

#### . Carga correspondiente a otros suministros

### Criterios de las bases de CÁLCULO.

Los conductores deben, por una parte, soportar la intensidad que circula por ellos y no provocar una caída de tensión excesiva según se marca en las diferentes instrucciones del REBT, y por otra ser la elección más rentable económicamente hablando para lo cual se hará necesario determinar para cada parte de la instalación la sección económica del conductor, atendiendo a la caída máxima de tensión reglamentaria, a la intensidad máxima admisible y a la intensidad de cortocircuito resultante.

Es importante aportar los cálculos de las líneas y circuitos de las que se compone la instalación, con el contenido mínimo de los cálculos a aportar (por cada tramo y cada circuito) que serán:

  - Potencia de cálculo

  - Tensión de cálculo

  - Intensidad de cálculo

  - Factores de corrección de la intensidad

  - Intensidad máxima admisible

  - Intensidad de cortocircuito

  - Protección del circuito

  - Sección y material del conductor

  - Tensión nominal de aislamiento

  - Longitud

  - Caída de tensión del circuito

  - Caída de tensión acumulada

  - Potencia máxima admisible por caída de tensión máxima reglamentaria

  - Potencia máxima admisible por intensidad  máxima admisible del conductor

  - Temperatura de trabajo prevista

  - Análisis económico

#### Intensidad.

La intensidad que circula para se obtiene de la expresión:

Trifásico

Monofásico

donde:

  - P	Potencia de cálculo de la línea

  - V	Tensión simple fase-neutro.

  - Cos (	Factor de potencia de la instalación (Considerar 0’9 para instalaciones en edificios destinados preferentemente a  viviendas)

#### Caída de tensión.

Para calcular la sección mínima que garantiza una caída de tensión límite previamente establecida podemos aplicar las formulas simplificadas siguientes:

Trifásico

Monofásico

donde:

- S	Sección calculada según criterio de caída de tensión máxima admisible en mm2

- c	Incremento de la resistencia en alterna (podemos tomar c=1,02)

- ρθ	Resistividad del conductor a temperatura máxima prevista para el conductor (Ω*mm2/m).

NOTA ρθ= ρ20*(1+α(θ-20))

| Material | ρ20 (Ω*mm2/m) | ρ40(Ω*mm2/m) | ρ70 (Ω*mm2/m) | ρ90 (Ω*mm2/m) | α (ºC-1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cobre | 0,0176 | 0,0190 | 0,0210 | 0,0224 | 0,00392 |
| Aluminio | 0,0286 | 0,0310 | 0,0344 | 0,0367 | 0,00403 |
| Almelec | 0,0325 | 0,0347 | 0,0383 | 0,0407 | 0,00336 |

- P	Potencia activa prevista para la línea, en vatios

- L	Longitud de la línea en m

- ΔUIII	caída de tensión máxima admisible en líneas trifásicas

- ΔUI	caída de tensión máxima admisible en líneas monofásicas

Los límites de caída de tensión vienen detallados e las ITC-BT-14, ITC-BT-15 e  ITC-BT-19, y son los siguientes:

| Tipo | Para alimentar a | Caída de tensión máxima en % de la tensión de suministro | ΔUIII | ΔUI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LGA | Un solo usuario | No existe |  |  |
|  | Contadores concentrados | 0,5% | 2V |  |
|  | Centralización parcial de contadores | 1% | 4V |  |
| DI | Un solo usuario | 1,5% | 6V | 3,45V |
|  | Contadores concentrados | 1% | 4V | 2,3V |
|  | Centralización parcial de contadores | 0,5% | 2V | 1,15V |
| Circuitos interiores | Circuitos interiores viviendas | 3% | 12V | 6’9V |
|  | Circuitos de alumbrado que no sean viviendas | 3% | 12V | 6’9V |
|  | Circuitos de fuerza que no sean viviendas | 5% | 20V | 11’5V |

- ΔUIII , ΔUI Tensión nominal de la línea (400V en trifásico y 230V en monofásico)

NOTA: En el anexo 2 de las Guías Técnicas de Aplicación editadas por el Ministerio de Ciencia y Tecnología se detalla el procedimiento de cálculo que se puede simplificar en las fórmulas mostradas anteriormente.

También podemos comprobar que la caída de tensión es admisible para una sección dada, para lo cual se determina su valor en % mediante la expresión:

Monofásica

Trifásica

donde:

  - L	Longitud más desfavorable de la línea.

  - P	Potencia instalada.

  - C	Conductividad del cable.

  - S	Sección del conductor en mm2

  - V	Tensión fase-neutro: 230V para suministros monofásicos, 400V para trifásicos.

Los valores de la conductividad se pueden tomar de la siguiente tabla:

| Material | C20 | C40 | C70 | C90 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cobre | 56 | 52 | 48 | 44 |
| Aluminio | 35 | 32 | 30 | 28 |
| temperatura | 20ºC | 40ºC | 70ºC | 90ºC |

NOTA: Se recomienda emplear las siguientes conductividades:

Instalación de enlace: LGA + D.I: C70  y C90

Instalaciones Interiores de viviendas  C40

Instalaciones Interiores de y Servicios generales, de locales comerciales, oficinas y garajes: C70  y C90

#### Verificación de caída de tensión en condiciones reales de utilización del conductor.

Las condiciones reales de servicio no son las normales de cálculo. Se deberá comprobar por tanto el que, a la temperatura prevista de servicio del conductor, la caída de tensión se sigue manteniendo dentro de los límites reglamentarios.

Tendremos que calcular la sección para un ρθ=ρT donde T = T0+ΔTmax*(I/Imax), siendo:

- T0	temperatura de referencia del conductor (subterráneo 25ºC, aéreo 40ºC)

- ΔTmax	ΔTmax=T-T0 (T=90ºC termoestables y 70ºC termoplásticos)

- I	Intensidad de cálculo

- Imax	Intensidad máxima admisible

#### Temperatura.

Se calculará según lo dispuesto en la norma UNE-20460 – 5 -523.

Las temperaturas máximas de funcionamiento según el tipo de aislamiento vienen recogida en la tabla 52-A de la norma UNE-240-5-523.

Las temperaturas ambientes de referencia, serán:

- para los conductores aislados y los cables al aire, cualquiera que sea su modo de instalación: 30 ºC;

- para los cables enterrados directamente en el terreno o enterrados en conductos: 20 ºC.

#### Corrientes de cortocircuito.

Se calculará según lo dispuesto en la norma UNE-20460.

Como simplificación del proceso de cálculo podemos utilizar la fórmula:

siendo

- ICC	Intensidad de cortocircuito máxima en el punto considerado

- U	Tensión de alimentación fase-neutro (230V)

- R	Resistencia del conductor de fase entre el punto considerado y la alimentación.

Normalmente el valor de R deberá tener en cuenta la suma de las resistencias de los conductores entre la CGP y el punto considerado de cálculo que suele ser el cuadro general de la vivienda. Para el cálculo de R se considerará que los conductores se encuentran a una temperatura de 20ºC para obtener así el máximo valor de ICC. Generalmente R=RDI+RLGA  donde RDI=ρLDI/SDI  y RLGA=ρLLGA/SLGA

#### Elección económica del conductor.

Dentro del Código Técnico de la Edificación (CTE) existen unos documentos básicos de eficiencia energética dentro de los cuales está la HE 3 – Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación.

### Elección de las canalizaciones. (UNE-20460)

Para cada una de las partes que forman la instalación se deberán tener en consideración varios aspectos que influyen en la elección de las mismas como tipología del sistema de distribución, tipo de esquema de puesta a tierra, influencias externas o mantenibilidad de la instalación.

#### Influencias externas.

Se deberá aportar un listado de las influencias externas que afectan a cada parte de la instalación, clasificadas según anexos A y ZB de la Norma UNE-20460-3.

#### Canalizaciones.

Para la elección y el cálculo de las canalizaciones se seguirá lo dispuesto en la Norma UNE-20.460, así como lo dispuesto en la ITC-BT-20.

La ITC-BT-20, en la tabla 1 del apartado 2.2., indica los criterios de elección de las canalizaciones en función de los conductores y cables a instalar. Por su parte la tabla 2 de la misma instrucción nos señala la compatibilidad de los sistemas de instalación en función de la situación.

Ambas tablas recogen lo marcado por la UNE-20460-5-52, en la que se muestra con más detalle lo indicado en el REBT (UNE 20.460-5-52, tabla 52 G).

Las tablas 52-H, 52-B1 y 52-B2 relacionan los métodos de instalación, haciéndolos corresponder a unas instalaciones “tipo”, que son:

- Modo A. Cables unipolares aislados en tubos empotrados en paredes térmicamente aislantes.

- Modo A2. Cables multiconductores aislados en tubos empotrados en paredes térmicamente aislantes.

- Modo B. Cables unipolares aislados en tubos en montaje superficial sobre pared de madera.

- Modo B2. Cables multiconductores en tubos en montaje superficial sobre pared de madera.

- Modo C. Cables unipolares o multiconductores posados directamente sobre una pared de madera.

- Modo E. Cables multiconductores al aire (la distancia entre el cable y la pared es superior a 0,3 veces su diámetro).

- Modo F. Cables unipolares instalados al aire libre en contacto mutuo (la distancia al muro es superior al diámetro del cable).

- Modo G. Cables unipolares instalados al aire libre, sin contacto mutuo, sobre una pared, separados de esta y entre sí una distancia superior al diámetro del cable

NOTA: para los modos B, B2 y C:

- la distancia entre el tubo o el cable y la pared es inferior a 0,3 veces el diámetro del tubo o cable y

- si la pared es de obra la situación es más favorable, por lo que pueden tomarse estos valores

Asimismo y siguiendo los criterios marcados en el epígrafe 522 de la mencionada norma UNE, se indicarán todas aquellas influencias externas que nos aconsejen la elección de un determinado tipo de canalización.

La tabla 52-C20 de la Norma UNE-20.460-5-523 “Intensidades admisibles al aire (40ºC)” presenta una simplificación en la cual, partiendo del “tipo” de instalación asignado al modo de instalación, del número de conductores cargados y del tipo de aislamiento, podemos observar la intensidad máxima admisible soportada.

Cuando las condiciones de instalación sean distintas a las mostradas en la tabla 52-C20 se deberán tener en cuenta los factores de corrección indicados en el epígrafe 12 de la mencionada Norma. Se tendrán en cuenta factores de corrección por temperatura ambiente (tabla 52-D1), por agrupamiento de circuitos o cables multiconductores (tabla 52-E1 y tabla 52-E4)

### Acometida (ITC-BT-11).

La acometida no forma parte de las instalaciones de enlace, y es responsabilidad de la empresa suministradora.

El cálculo de la acometida se hará según lo dispuesto en la ITC-BT-11. Las características de cables y conductores se indican en el apartado 1.4. de la mencionada instrucción, la cuál nos remite para la elección de conductores a la ITC-BT-06 para las acometidas aéreas y a la ITC-BT-07 para las subterráneas.

Se aportarán los cálculos necesarios de intensidad máxima admisible, cumplimiento de las caídas de tensión determinadas por la Compañía Suministradora y sección económica del conductor.

En caso de acometidas aéreas se deberá tener en cuenta lo dispuesto en el apartado 2 de la ITC-BT-06 “Cálculo Mecánico”.

### Elección de la CGP o de CPM.

Aparte lo dispuesto en la ITC-BT-13, es preceptiva la aplicación del apartado 5.4 de las Normas Particulares de Unelco.

El número de CGP se determina, acudiendo a la tabla V de las Normas de Unelco, en función de la tipología de la acometida y los amperios soportados por la caja elegida.

NOTA: Si el edificio alberga un CT para distribución en baja tensión, los fusibles del cuadro de baja podrán usarse como protección de la LGA desempeñando la función de CGP.

### Línea general de alimentacion. (ITC-BT-14)

La elección de la LGA se hará de acuerdo a lo establecido en la ITC-BT-14. Para el cálculo de los conductores se deberá tener en cuenta lo dispuesto en el apartado 3 de la citada instrucción, así como lo dispuesto en el epígrafe 7 de las Normas Particulares de Unelco.

- Consideraciones generales de cálculo (apartado 7.3 Normas Particulares).

La Intensidad máxima de cada centralización será de 250 A que corresponde a 156kw en redes a 400V entre fases y a 96kw en redes a 230V entre fases

- Elección de la canalización y del tipo de cable a utilizar, según ITC-BT-14.

Los conductores a utilizar, tres de fase y uno de neutro, serán de cobre o aluminio, unipolares y aislados 0,6/1kV, no propagadores de la llama y con emisión de humos y opacidad reducida. La sección de los cables será uniforme en todo su recorrido. La sección mínima de los conductores será 10mm2 en Cu y 16mm2 en Al.

- Cálculo de la sección del conductor.

- Cálculo inicial de la sección por máxima caída de tensión

0,5% para el caso de contadores concentrados en más de un lugar, 1% para centralizaciones totalmente concentradas.

- Comprobación de que la intensidad es menor que la admisible para esa sección

- Verificación final de la caída de tensión a la temperatura de servicio.

- Sección del neutro y diámetro exterior de los tubos (tabla 1 ITC-BT-14)

- Sección económica.

### Ubicación de contadores (ITC-BT-16).

Se seguirá lo dispuesto en el apartado 2.2.1. de la ITC-BT-16 y en el apartado 8 de las Normas particulares de Unelco.

- Cálculo de la anchura libre de pared según lo indicado en el epígrafe 8.4.2.2. de las Normas Particulares de Unelco.

- Dimensiones mínimas del local

- Cálculo del interruptor general de maniobra.

- Diseño de la composición de las centralizaciones.

### Derivaciones individuales (ITC-BT-15).

Se seguirá lo indicado en la ITC-BT-15, así como lo dispuesto en el apartado 9 de las Normas Particulares de Unelco.

- Consideraciones generales de cálculo.

- Elección de la canalización y del tipo de cable a utilizar, según ITC-BT-15. Para cables aislados en el interior de tubos enterrados se tendrá en cuenta lo dispuesto en la ITC-BT-07

Los conductores a utilizar, serán de cobre o aluminio, normalmente unipolares y aislados de tensión asignada 450/750V. Para el caso de multiconductores o para el caso de DI en el interior de tubos enterrados el aislamiento será 0,6/1kV. Los cables serán no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida. La sección de los cables será uniforme en todo su recorrido. La sección mínima de los conductores será 6mm2 para los cables polares, neutro y protección y de 1,5mm2 para el hilo de mando.

- Cálculo de la sección del conductor.

  - Cálculo inicial de la sección por máxima caída de tensión

0,5% para el caso de contadores concentrados en más de un lugar, 1% para centralizaciones totalmente concentradas y 1,5% para DI en suministros para un único usuario en que no existe LGA

Según la ITC-BT-19 es posible compensar las caídas de tensión entre la instalación interior y la DI, por lo que es recomendable minimizar la caída de tensión en la DI para limitar la sección de de los conductores en las instalaciones interiores.

  - Comprobación de que la intensidad es menor que la admisible para esa sección

  - Verificación final de caída de tensión.

- Sección del neutro y diámetro exterior de los tubos (tabla 1 ITC-BT-14)

- Sección económica.

- Tubos protectores.

Los tubos y canales protectoras tendrán una sección nominal que permita ampliar la sección de los conductores en un 100%. Los diámetros exteriores tendrán como mínimo una sección de 32mm. Disposición de tubos de reserva para los casos en los que el uso no esté claro.

- Dimensiones de la canaladura o conducto de obra de fábrica, según tabla 1 de la ITC-BT-15.

### Circuitos interiores.

#### Protecciones Generales.

Se aplicará lo dispuesto en la ITC-BT-17, describiendo las partes de las que consta los circuitos de protección privados:

- Calibre del Interruptor General Automático (IGA) y dispositivos de protección contra sobrecargas y cortocircuitos.

- Interruptor de Control de Potencia (ICP). El ICP será tal que cumpla lo dispuesto en las tablas mostradas en el apartado 10.1.1. de las Normas Particulares de Unelco.

El ICP se utiliza para suministros en baja tensión y hasta una intensidad de 63 A. Para intensidades superiores se usarán interruptores de intensidad regulable, maxímetros o integradores incorporados al equipo de medida de energía eléctrica.

- Interruptores diferenciales de protección contra contactos indirectos. Selectividad de diferenciales y clases.

- Dispositivos de protección contra sobretensiones, si fuera necesario, según ITC-BT-23.

Se deberán aportar los cálculos de corrientes de cortocircuito según lo marcado en el epígrafe 2.2.5. del presente documento.

#### Definición y características de la instalación interior.

Se seguirá lo dispuesto en la ITC-BT-25 en concreto en las tablas aportadas por el Reglamento en los apartados 3 y 4, e ITC-BT-26.

Se aportará tabla de cálculo que verifique que las canalizaciones y secciones elegidas cumplen con las intensidades máximas admisibles y con las caídas de tensión reguladas normativamente por la Norma UNE-20460.

    - Consideraciones generales de cálculo. Se enumerarán los criterios que determinan las características de la instalación, con especial atención al uso previsto de la instalación, estructura y tipo de sistema de distribución utilizado, influencias externas a las que está sometida la instalación, compatibilidad de los materiales eléctricos con otros materiales, servicios y con la fuente de alimentación y facilidad de mantenimiento

- Elección de la canalización y del tipo de cable a utilizar, según ITC-BT-19.

Los conductores a utilizar serán de cobre o aluminio, siempre aislados salvo cuando se monten sobre aisladores según ITC-BT-20.

- Cálculo de la sección del conductor.

  - Cálculo inicial de la sección por máxima caída de tensión

3% para cualquier circuito interior de viviendas, considerando alimentados todos los aparatos de utilización susceptibles de funcionar simultáneamente.

Según la ITC-BT-19 es posible compensar las caídas de tensión entre la instalación interior y la DI.

Y para otras instalaciones interiores o receptoras, del 3% para alumbrado y del 5% para demás usos.

  - Comprobación de que la intensidad es menor que la admisible para esa sección.

  - Verificación final de caída de tensión.

- Conductores de protección

- Sección económica.

- Tubos protectores. (Tabla 1,2,3,4,5 ITC-BT-21)

#### Protecciones eléctricas secundarias/terciarias/otras

### Suministros comunes.

De cálculo análogo a las instalaciones interiores se deberá aportar cálculo de cada circuito que suministre a un servicio de uso común.

Se deberá tener en cuenta, para la elección del ICP, los coeficientes de aplicación mostrados en el apartado 10.1.1. de las Normas Particulares de Unelco para suministros singulares.

### Suministro de seguridad o complementario

Se seguirá lo dispuesto en las ITC-BT-28 e ITC-BT-40. Las instalaciones previstas para recibir suministros complementarios deberán estar dotadas de los dispositivos necesarios para impedir un acoplamiento entre ambos suministros, salvo lo prescrito en las instrucciones técnicas complementarias.

### Características de los materiales y canalizaciones eléctricas frente al fuego

Describir las principales características de los materiales y canalizaciones eléctricas y su comportamiento frente al fuego.

### Puesta a tierra (ITC-BT-18 e ITC-BT-26).

Se aportarán datos de la toma de tierra de protección adoptada, detallando distribución y número de electrodos dispuestos, profundidad de los mismos, geometría de la red de tierra, sección del conductor de tierra, elementos conectados a tierra, puntos o bornes de puesta a tierra, cálculos, etc.

### Cálculos lumínicos

#### Alumbrado interior

Se han de cumplir las recomendaciones de calidad y confort visual establecidas en la UNE 12464.1. En todo proyecto de iluminación de interior se deben tener los siguientes parámetros:

Local:

  - Dimensiones: Alto x Ancho x Largo

  - Factores de reflectancia: según color de paredes, suelos y techos.

Niveles Lumínicos:

  - Iluminancia Requerida (luxes), la cual será en función del local a iluminar basado en la norma UNE 12464.1, utilizando la lámpara más apropia para cada caso. (Em lux)

Reproducción Cromática (Ra):

  - Siempre mayor que 80

Deslumbramiento (UGR):

  - Entre 10 y 31, entre menor sea mejor

Factor de mantenimiento:

  - Suele ser siempre de 0.8

#### Alumbrado de emergencia

Se habrá de cumplir lo establecido en la instrucción ITC-BT-28, de dotar de un Alumbrado de Emergencia tanto los locales de pública concurrencia como las zonas comunes en edificios de viviendas.

La Instalación del Alumbrado de Emergencia debe ser tal que cumpla el nivel mínimo de lux establecido en la ITC-BT-28. Se diseñará la distribución de los puntos de luz de acuerdo con los programas informáticos de iluminación de emergencia acreditados, debiendo especificarse el mismo, quedando claro el nivel de lux, la uniformidad y la ubicación exacta (techo o pared, en este último su altura), así como la orientación del equipo y sus características lumínicas. Para lo cual se aportará los siguientes documentos:

- Plano de situación de las luminarias

- Relación de luminarias usadas en el plano

- Resultados del alumbrado antipánico:

    - Gráfico de tramas en el plano

    - Curvas Isolux del plano

      - Resultados de alumbrado en los recorridos de evacuación:

    - Recorridos de evacuación

    - Puntos de seguridad de uso manual

    - Puntos de test

      - Fichas técnicas

### Criterios de eficiencia y ahorro energético

Los edificios dispondrán de instalaciones de iluminación adecuadas a las necesidades de sus usuarios y a la vez eficaces energéticamente disponiendo de un sistema de control que permita ajustar el encendido a la ocupación real de la zona, así como de un sistema de regulación que optimice el aprovechamiento de la luz natural, en las zonas que reúnan unas determinadas condiciones.

Será de aplicación lo expresado en el Código Técnico para la Edificación, HE 3 (en la actualidad en periodo de aprobación).

#### Diseño

#### Materiales

#### Ejecución

#### Verificaciones

#### Certificaciones

#### Instrucciones de uso y ahorro de energía

## PLANOS.

A escala y formato adecuado para un correcto entendimiento de la instalación se deberán aportar como mínimo los planos enumerados a continuación.

### Plano de situación/emplazamiento.

Si es en casco urbano, indicarlo en relación con las calles circundantes y de acceso, señalando puntos de referencia de fácil identificación.

Si es fuera del casco urbano, reflejarlo en el paraje que está situado, destacando los accesos desde los núcleos de población limítrofes y con puntos de referencia de fácil identificación

### Esquema eléctrico general del edificio. diagrama unifilar general.

Se detallará el diagrama unifilar general de la instalación, describiendo con exactitud el calibre de los diferentes dispositivos, la sección de conductores, etc.

### Plano de plantas: sótano/baja/primera/etc.

Con indicación de la caja general de protección, Línea General de Alimentación, centralización de contadores y Centro de Transformación en su caso.

### Esquema de canalizaciones verticales

Se aportará un plano de verticales, con indicación de la canalización elegida y características fundamentales de la misma.

### Distribución eléctrica en planta de viviendas/locales/industrias/otros zonas y suministros.

Diagrama unifilar de la instalación interior y plano general de distribución eléctrica en la vivienda con indicación de volúmenes de prohibición y protección.

En dicho Diagrama Unifilar se indicará como mínimo:

    - Número de conductores.

    - Sección de los mismos.

    - Longitud de tramos.

    - Diámetro del tubo.

    - Tipo de aislamiento del conductor.

    - Tipo de protecciones incluyendo número de polos.

    - Intensidad de cortocircuito.

    - Sensibilidad (si procede).

    - Identificación del uso y potencia del mismo.

### Puesta a tierra y detalles.

### Esquemas unifilares por cada suministro individual distinto

### Esquemas Unifilares de zonas comunes, garaje, etc...

### Planos croquizados y detalles del diseño del trazado de las canalizaciones eléctricas, diferenciándolos por cada suministro o tipo de suministro previsto.

Este croquizado debe describir con detalle y cotas suficientes todos los trazados de las canalizaciones eléctricas existentes, identificando y localizando los cuadros, dispositivos, cajas de derivación, puntos de luz, interruptores, tomas de corriente, etc…

La información será la suficiente para que el instalador ejecute la instalación y el usuario sepa sin lugar a dudas por donde discurren las canalizaciones no vistas.

Atendiendo a una serie de prescripciones generales establecidas en el RBT y en las NTE, como son:

- El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo líneas verticales y horizontales, o paralelas a las aristas de las paredes que limitan el local donde se efectúa la instalación.

- Los registros podrán estar destinados únicamente a facilitar la introducción y retirada de los conductores en los tubos, o servir al mismo tiempo como cajas de empalme o derivación. Teniendo en cuenta que en tramos rectos no estarán separados entre sí más de 15 m y que el número de curvas en ángulo situadas entre dos registros consecutivos, no será superior a 3.

- En el caso de utilizarse tubos empotrados en paredes, es conveniente disponer los recorridos horizontales a 50 cm como máximo, de suelos o techos y los verticales a una distancia de los ángulos de esquinas no superior a 20 cm.

- Para las alturas de los mecanismos se tendrá en cuenta las establecidas en las NTE-IEB (Normas Tecnológicas de Edificación, Instalaciones de Electricidad, Diseño).

Los planos de distribución eléctrica en planta deberán ser complementados con leyendas y/o croquis de forma que queden perfectamente definidos los trazados según las prescripciones anteriores.

En las hojas siguientes se detallan croquis de trazado tipo, a modo de ejemplo general teniendo en cuenta las prescripciones anteriores.

Cualquier modificación o ampliación durante la ejecución de la obra, requerirá la elaboración de un complemento a lo anterior, en la medida que sea necesario.

### Planos de Red de equipotencialidad: baños, piscinas, fuentes y similares.

### Plano de volúmenes de protección de baños, piscinas, fuentes y similares.

### Plano del Garaje y su sistema de ventilación definiendo los volúmenes peligrosos (zonas).

## PLIEGO DE CONDICIONES.

### Calidades y características de los materiales empleados en la instalación.

- Conductores eléctricos y de protección.

- Identificación de los conductores.

- Tubos y canalizaciones protectoras.

- Cajas de empalmes y derivaciones.

- Aparatos de mando y maniobra.

- Elementos de protección.

### Normas de ejecución de las instalaciones.

### Pruebas, ensayos y verificaciones reglamentarias.

### Condiciones de uso, mantenimiento y seguridad.

### Certificados y documentación.

### Libro de órdenes.

## MEDICIONES Y PRESUPUESTO.

### Mediciones

Se realizará un estado de mediciones detallado, incluyendo la obra civil anexa necesaria donde se contemplen los siguientes partes:

- Acometida

- Interruptor de corte contra incendios y Caja General de Protección

- Línea General de Alimentación

- Centralización de contadores

- Derivaciones individuales

- Instalaciones interiores

- Cuadros de distribución

- Servicios comunes

- Puesta a tierra

- Varios (especificar)

### Presupuestos parciales. PRESUPUESTO POR CAPITULOS.

Se incorporarán las partidas de obra con su precio unitario, debidamente justificado, agrupando las unidades de obra y totalizando el presupuesto por capítulos.

### Resumen de Presupuesto

Se realizará un resumen del presupuesto por capítulos, especificando el total del coste de la instalación.

## SEGURIDAD Y SALUD (Según categoría requerida)

### Estudio Completo de Seguridad y Salud.

### Estudio Básico de Seguridad y Salud.

## ESTUDIO DE IMPACTO MEDIOAMBIENTAL (si procede).